DS-2019系列

大型接地装置接地评估测试系统

使用手册

山东达顺电子科技有限公司

目      录

1系统简介	2

2 引用参考标准文件	3

3 接地装置工频特性参数相关标准要求部分摘要	4

4测试系统成套单元功能简述	4

5 主机功能选型表	6

6 测试原理及干扰分析	7

7 地网参数测试要求	8

8 大型接地装置工频特性参数现场测试步骤	9

9大型接地装置工频特性参数测试系统各单元概述	9

10 测试装置测试附件要求	12

11接地阻抗测试系统电源装置操作说明	13

12 接地阻抗测试方法选择及布线要求	23

13 地网分流测试及分流系数计算	25

14 场区地表电位梯度分布测试	26

15 跨步电位差和接触电位差的测试	27

16 接地装置工频特性参数测试值有效性的判断	28

17 土壤电阻率的测试	28

1系统简介

本测试系统适用于电力行业中发电厂、变电站、换流站和直流接地极、风力发电系统的升压站和风力发电机、光伏电站、储能电站、电铁牵引站等接地装置的交接验收试验，已运行接地装置的接地状态状况评估和预防性（例行）试验，与防雷有关的接地装置特性试验。主要用于测试接地装置的引下线接地导通、地网工频接地阻抗、分流系数、场区地表电位梯度、跨步电位差、跨步电压、接触电位差、接触电压、转移电位等工频特性参数以及土壤电阻率测试。采用变频抗干扰技术，选频抗干扰性能（信噪比）优于1/1000，能在强干扰环境下准确测得接地装置的各类工频特性参数。可采用45Hz-65Hz之间的基波频率相邻对等频率1Hz/5Hz任意选择双频率或单频率的交流电源选频跟踪测试，测试电流完全符合《DL/T475-2017 接地装置特性参数测量导则》变频法试验电流规定及要求（3A～20A），可以在不停电的情况下进行接地网特性测量。

整套测试系统仪器组成及满足功能:

（1）地网接地阻抗测试电源装置，根据被测接地装置地网土壤条件及接地装置的最大对角线选定对应型号---满足地网接地阻抗测试、分流测试、跨步电位差、接触电位差、梯度分布等测试时恒定注入异频电流5-20A，完成接地装置工频特性参数和接地状态安全评估。

（2）抗干扰接地导通测试仪---满足运行变电站具有较高工频零序电流导致测试点间具有工频电压条件下准确测试引下线两点间真实的直流电阻值，反映接地网实际接地导通状况，完成接地装置的电气完整性测试。仪器内置可充电高能锂电池组，最大测试电流10A，采用离散傅里叶展开技术，即谐波分析（FFT）及数字滤波实现抗干扰，保证在交流信号与直流信号叠加情况下准确分离出直流分量，有效解决运行变电站工频干扰电压对测试结果的影响。

（3）接地评估专用无线遥测选频电压电流测量装置---以无线遥测方式实现不同测试点（最大距离1.6km）在固定频率及恒定电流为参考基准条件下，对架空避雷线和电缆金属屏蔽的分流幅值、相位进行测量，对测试场区任一走向位置两点之间和构架之间的电位差进行测量。满足导则规定对地网分流系数、场区地表电位梯度、跨步电位差、跨步电压、接触电位差、接触电压、转移电位测试；频点任选可覆盖所有类工频的接地阻抗测试仪的测试频率。采用无线遥测通讯，高精度对时同步锁频采样技术，高效完成地网分流测试和地网分流系数计算、场区地表电位梯度、跨步电位差、接触电位差等特性参数测试和安全评估。

（4）大型地网接地评估专用测试电极GPS定位仪---依据试验参考点的经纬度采用GPS准确定位，确定电位极和电流极的选定位置距参考点的直线距离及其夹角是否符合所采用测试方法的规定和要求，为周期性地网接地状态评估提供标准布线条件对比基准。

2 引用参考标准文件

(1) GB/T17949.1- 2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则  第1部分  常规测量》

(2) GBT17949.1-2000《接地电阻测量导则》

(3) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

(4) GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

(5) GB/T50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

(6) GB/50150－2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

（7） DL/T887-2004 《杆塔工频接地电阻测量》

（8）DL/T266-2012《接地装置冲击特性参数测试导则》

（9） DL/T253-2012《直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法》

（10）DL/T 437-2012《高压直流接地极技术导则》

（11）DL/T 1554-2016接地网土壤腐蚀性评价导则

(12) DL/T 1532-2016《接地网腐蚀诊断技术导则》

(13) DL/T 1680-2016《大型接地网状态评估技术导则》

(14) DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》

3 接地装置工频特性参数相关标准要求部分摘要

根据我国最新发布的国家标准《GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定：

第25.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容：1 接地网电气完整性测试；2 接地阻抗；3 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量；

第25.0.2接地网电气完整性测试，应符合下列规定：直流电阻值不宜大于0.05Ω。

第25.0.3 接地阻抗测量，应符合下列规定：试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响。

接地装置规定的测试周期：

电气完整性测试宜每年进行一次，在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

接地阻抗、分流系数、场区地表电位梯度测试、跨步电位差、接触电位差、转移电位等参数，正常情况下宜5～6年测试一次，遇有接地装置改造或其他必要时，应进行针对性测试。

导则中对变电所大型主接地网电气完整性，分流系数对接地阻抗的测试影响及场区地表电位梯度测试等重要内容，并给出了测试结果的参考界定值。除测试各类接地装置的工频接地阻抗外（校核地网分流系数后的修正阻抗）、可通过实测数据推算出系统最大单相故障接地电流下接触电压和跨步电压最大值作为验收接地装置的安全判据，对接地网的各项参数进行全面测试和综合判断。

4测试系统成套单元功能简述

接地阻抗参数测试采用变频抗干扰技术，采用与50Hz相邻对等频率的交流电源自动选频跟踪测试，能在强干扰环境下准确测试并换算到工频50Hz下的数据，可以在变电站正常运行状态下进行准确测量。

4.1接地装置的电气完整性

抗干扰接地导通测试仪，开路电压25V，最大电流10A，有效解决运行变电站工频干扰电压对测试结果的影响（原标准限制0.2欧姆现执行标准限值0.05欧姆）。

4. 2 接地装置工频接地阻抗

根据大型地网土壤电阻率可选择对应功率的接地阻抗测试主机，完成地网接地阻抗测试。大功率变频稳流电源频率输出准确度优于0.1%，输出最大电流20A,输出最高电压800V, 连续输出时间不低于4小时，稳流精度不低于0.5%，以满足大型变电站多点电流分流幅值及相位测试，场区电位梯度、跨步电压、接触电压的测试要求，对大型接地网整体接地装置特性参数进行评估。

☆ 测试电源装置功能：

1）电流极、电流极引线回路绝缘性能检测；

2）电流极、电压极测试引线回路阻抗检测；

3）电压极工频干扰电压检测；

4) 地网实测工频接地阻抗及修正工频接地阻抗；

5）接地装置分流测试—常时间稳流输出；

4.3 接地网状态评估及分流系数测试

对于大型地网选配专用无线遥测选频电压电流测量装置，完成地网分流系数测试、场区地表电位梯度、跨步电位差、跨步电压、接触电位差、接触电压等特性参数测试。

4. 4 测试桩电极标准布线

对于超大型地网，采用GPS定位仪来确定电位极和电流极的直线距离及其夹角，依据试验参考点的经纬度采用GPS准确定位，按照标准规定及要求准确选择电流极和电压极位置，为周期性地网接地状态评估提供标准对比基准。

5 主机功能选型表

| 产品型号规格 | A型 | B型 | C型 | D型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地网最大对角线距离（m） | 1000及以下 | 500及以下 | 200及以下 | 100及以下 |
| 满足土壤电阻率条件（Ω·m） | 1000～2000及以下条件 | 500～1000及以下条件 | 100～500及以下条件 | 100及以下条件或小型地网 |
| 异频电源功率 | 5kVA | 3kVA | 2kVA | 200VA |
| 仪器工作电源 | 单相 | 单相 | 单相 | 充电电池 |
| 输出电压范围（V） | 200～800 | 150～600 | 100～400 | 100 |
| 输出电流范围(A) | 20～5 | 20～5 | 20～5A | 0.1～2A |
| 输出频率（Hz） | 45/55或49/51 | 45/55或49/51 | 45/5或49/51 | 45/55或49/51 |
| 电流单频输出时间（h） | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ─ |
| 电流极导线截面/长度 | 2.5mm2/4km | 2.5mm2/2km | 2.5mm2/0.8km | 1.6mm2/0.4km |
| 电流线配置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 电压极导线截面/长度 | 1.6mm2/2.5km | 1.6mm2/1.5km | 1.2mm2/0.5km | 1.2mm2/0.25km |
| 电流线配置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 接地极钢钎数量/规格 | 4*∮12*800mm | 4*∮12*800mm | 4*∮10*500mm | 4*∮10*500mm |
| 接地钢钎配置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电流极回路阻抗检测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电流极引线绝缘检测 | 有 | 有 | 有 | ─ |
| 电压极回路阻抗检测 | 有 | 有 | 有 | ─ |
| 电压极引线绝缘检测 | 有 | 有 | 有 | ─ |
| 电压极干扰电压测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 选频电压极分流测试 | 有 | 有 | 有 | ─ |
| 跨步/接触电位差测试 | 满足 | 满足 | 满足 | ─ |
| 转移电位/梯度测试 | 满足 | 满足 | 满足 | ─ |
| 土壤电阻率测试功能 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 移动万向平板车 | 有 | 有 | 有 | ─ |
| 外形尺寸 | 550mm*400mm*900mm |  |  |  |
| 重 量 | <75kg | <65kg | <55kg | <4.5kg |

6 测试原理及干扰分析

随着超高电压、大容量电厂、变电站在系统中的普遍使用，大型接地网数量剧增，现行测量仪器及测量方法，因测量准确度和施工过程复杂已不能满足大型接地装置特性参数测量的要求。特别是在进行分流系数和场区地表电位梯度的测试时，通常较大规模的变电所需要测试的点较多，这就需要提供的电流值要较高并可以具有较长时间的维持，这在一定程度上对试验设备提出了更高的要求。

在对接地装置进行测量时，由于受不平衡零序电流以及射频等各种干扰，使得测试结果产生很大的误差。特别是大型接地网的接地阻抗一般很小（一般在0.5Ω以下），干扰带来的相对误差更大。为了降低现场干扰的影响，目前采用的方法主要有以下两种，第一种方法是通过加大工频测试电流（DL/T475-2017标准推荐不宜小于50A）来加大信号电压和信号电流，从而提高信噪比，减小测量误差。这种方法由于采用了很大的测试电流，使得设备非常笨重，且布线劳动强度很大，耗时耗力。而且，由于主要干扰与信号同频，无法从根本上消除干扰的影响。第二种是变频法原理，是通过改变测试电流的频率来避开工频干扰，由于信号频率与干扰频率不同，就可以通过测量系统选频滤波方式来消除干扰的影响，从而提高测量精度。变频法由于采用的测试电流无需太大，因此设备小巧，布线劳动强度也大大减轻。根据实践经验，地中杂散电流的分布面很广，而且其变化情况通常没有规律可循。它随着电网的运行方式和负荷的变化情况而改变，其主要频率为工频基波，也有一定数量的谐波。在同一地点，杂散电流随时间而变化，在同一时间，它又因地点改变而不同。为了保证测试的准确性，测试频率按照行业标准DL/T475-2017规定测试电流频率宜在40～60Hz之间。

本测试系统测试电源采用40Hz-60Hz（按1Hz或5Hz与50Hz相邻对等频率）的交流电源自动选频跟踪测试，能在强干扰环境下准确测量后换算到工频50Hz下的数据，因此测量的准确性和等效性进一步得到提高。

测试系统变频稳流电源可输出频率为40Hz～300Hz的正弦波测试电流，输出频率及电流大小幅值受系统程序指令控制。测量部分电压采样电路具有较高输入阻抗，在跨步电位、接触电位、梯度分布等测试时不易受两电位极与变电站地面接触电阻大小变化影响，电压测量电路将采集到信号放大后送给数字滤波器，数字滤波器用于滤除非选频的工频等干扰信号，只接受仪器选定的频率信号。采用自动双变频（也可单频）方式进行接地阻抗的自动测试，仪器测量及控制系统通过A/D转换器取得远端电流极的注入异频电流和电位极测取的同频电压波形数据，取试验双频率点的平均值作为实测工频接地电阻RD、接地电抗XD，并导算出接地阻抗ZD、接地电感LD，根据地网最大对角线长度布置的电流极和电压极的布线长度及夹角进行阻抗修正计算。

7 地网参数测试要求

7.1 接地阻抗测试

可选变电站内一个接地点（一般选择主变中性点接地）为参考点，按照地网最大对角线的距离，根据设备选择的测试方法，使用GPS定位仪按照选定的测试方法布置电流极和电压极接地桩位置及夹角，测取接地装置的接地电阻RD、接地电抗XD，并导算出接地阻抗ZD、接地电感LD；

7.2 接地网分流系数、跨步电位、接触电位、梯度分布测量

在需要进行地网分流系数测试的接地装置，应先测试并计算出接地装置地网的分流系数K后，再进行接地阻抗的测试，主机可对分流系数K校正后计算出接地装置的真实接地阻抗。测试时，电源恒定注入电流串接在选频装置主机电流通道，提供分流测试矢量相位基准，使用大口径罗氏线圈测取各分流点的幅值及相对于注入电流的相位角度，通过无线通讯方式将测试数据发送到主机进行矢量计算和校正。

对接地装置跨步电位、接触电位、梯度分布测量时，采用恒定电流注入，根据接地特性参数测量导则和大型接地网状态评估技术导则要求，通过主机预置的接地网最大故障电流幅值，借助于数据计算仿真运算，计算出接地网在实际故障短路状态下最大的整体接地网各处的安全电压是否超过标准限值规定，判断接地网的状态是否符合运行要求。

跨步电位差和接触电位差测试应符合下列要求：

- 在接地网边缘附近，站内人员活动频繁区域和大门等重点区域测试跨步电位差；

- 在各个电压等级设备场区，选择5个～10个有代表性的观测点，重点在靠近围墙场区边缘的人员常接触的设备处测量接触电位差；

7. 3 地网接地引下线导通测试时测量接地网节点对的选取应遵循以下原则：

a) 优先测量原则:变压器中性点和进线端避雷器区域入地故障电流，不平衡电流和杂散电流较大，该区域规定为有限测量区域，重要高压开关设备区域亦为有限测量区域。

b)分块测量原则:对大型接地网，宜采用分块测量原则，缩短测量时所用导线长度，按不同电压等级场区和设备间隔进行分块，每个场区根据面积大小划分为2个～3个小分块。

c)不动点测量原则:对大型接地网，按分块原则进行测试的同时，在各小分块中可采用不动点测量原则进行。

c)主接地网取样点选择：

主变压器接地点；接地网中间构架或高压开关设备接地点；进线端避雷器接地点；主接地网最外围边角处。电缆沟接地网取样点；

电缆沟内的接地体处于潮湿环境中，容易形成氧浓度差腐蚀电池，应选点取样。独立避雷针接地体影响雷电流的散流水平，宜选点取样。

已经测试且被证实接地良好的接地点为参照，测其它设备的接地点与它们之间的导通电阻;主变各点和避雷器各相之间必测，其它设备选测，多多益善。

8 大型接地装置工频特性参数现场测试步骤

a）根据现场确定地网的结构和尺寸，踏勘后确定电位极和电流极位置；

b）现场布线及接地极布置；

c）测试回路调试，包括线路绝缘状况测试，干扰测试，回路阻抗测试；

d）接地阻抗测试（含分流测试）；

e）场区地表电位梯度分布、跨步电位差、接触电位差测试；

f）收线及恢复现场。

9大型接地装置工频特性参数测试系统各单元概述

9.1 接地阻抗测试系统电源装置功能特点

（1）抗干扰能力强。本仪器采用变频法原理测量，配合现代软硬件及数字滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。仪器内置的变频试验电源可输出45Hz/55Hz或49Hz/51Hz两组频率的试验电流,在程序的自动控制下，它分别以45Hz/55Hz或49Hz/51Hz的试验电流进行两次测试，测试完成后折算到50Hz后取其平均值为测量结果。由于试验电流的频率与系统工频十分接近，所测结果完全可等效为接地装置的工频接地阻抗。在不均匀土壤地质条件的变电站采用远离夹角法时，可根据变电站最大对角线长度、电流极和电压极测试引线长度、辅助接地桩布置的经纬度信息自动进行接地阻抗修正计算。

（2） 大屏幕彩色液晶显示，全中文菜单触屏式操作，一屏显示出所有测量信息和结果，可记录/存储/打印所有的测量数据，如测量布线方式：平行法/夹角法；地网最大对角线距离；电流极、电压极布线长度或经纬度；电压及工频干扰电压；电流接地极回路阻抗等。

（3）测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X、地网接地装置电感L，仪器可测量现场干扰并阻断工频干扰电压及其谐波,最高至200V波峰值，可有效消除测量过程中引线互感（特别针对平行布线法的引线互感误差）与地网自感的影响，即使在强干扰电压和电流条件下，其测量结果仍具有很好的重复性和准确性。

（4）全自动测试接地装置的接地阻抗，测试过程中可自动测试电压极的工频干扰电压和电流接地极的回路阻抗，并据此自动调节异频电源的输出达到最大电流值（20A），无须人为干预，即可全自动完成测试。

（5）可保存1000组测量数据，掉电不丢失，可随时查看历史数据，且自带微型打印机可现场打印测量结果或使用U盘导出测试数据编辑测试报告。

（6）兼容了接地装置接地阻抗和土壤电阻率的测试功能，方便为周期性地网接地状态评估提供标准对比基准。

（7） 技术参数

a）额定功率：DS-2019A/5kVA；DS-2019B/3kVA；DS-2019C/2kVA

电源输入： 220V±10%  输入频率：50Hz±2%（发电机）

装置输出频率：45Hz/55 H或49Hz/51Hz 双频  单频  稳定度±0.1%

装置最大输出电流： 20A

装置连续工作时间：≤4小时

输出端电压测量范围：0～800V

装置接线/测量方式：标准四极法/自动测量

电流极电流测量：0～2A～20A  自动量程   分辨率0.0001A

电压极测量电压：0～2V～20V  自动量程  分辨率0.001V

相位测量误差：0～360°  ±（读数+0.05°）

接地阻抗测量范围：0～1000Ω   分辨率：0.001Ω

测量准确度：±（读数×1%+0.01Ω）

9.2接地评估专用无线遥测选频电压电流测量装置

a) 主机：大屏幕彩色液晶显示，表格化菜单设置，可按照基频±1、±2.5、±5、±10选频测量、亦可对基频测量；

(1)电流内置CT量程：20A 最高分辨率：0.001A 准确度：±0.5%

(2)电压测量量程0～2V～200V（自动）最高分辨率：1mV 准确度：±0.5%

(3)电压、电流相位角度：360° 分辨率：0.01°准确度：±0.05°

（4）带有高精度GPS时钟对时，选择以电流为基准参考向量；

（5）具有通讯及收发数据功能，带有打印、存储、查询、存储数据U盘导出，GPS电极经纬信息导入，多个电流量电流幅值及相位矢量和运算功能，与参考电流基准的分流计算和分流系数计算，实测电压换算到最大短路条件下的电压计算。

b) 分机：单色高对比液晶显示，可按照基频±1、±2.5、±5、±10选频测量、亦可对基频测量，具有通讯传输功能。

(1)电流测量：长度3米柔性RCT测试线圈，量程：5A(20A)，

最高分辨率：0.001A；准确度：±2%

(2)电压测量：电压测量为3MΩ高内阻，防止电压测试极与地面接触不良时，外部电阻改变内阻引起测量偏差，量程0～0.2V～20V（自动）

最高分辨率：0.1mV;准确度：±1%

（3）测试数据自动编号识别，与主机进行高精度GPS时钟对时后，测量出RCT微小电流幅值与注入电流的相位角度，进行数据编码回传到主机进行存储和计算，同时，对主机存储的痕迹测试数据进行回看。

（4）内置150kΩ人体模拟电阻，通过继电器并接在电压测试端口，方便测试跨步电位差和接触电位差测试时，转换为人体跨步电压和接触电压，传至主机计算最大短路电流条件下的最大跨步电压和最大接触电压，对地网安全全面评估。

9.3专用测试电极GPS定位仪技术参数

a) 定位时间：1-3分钟，空旷环境；

b) 热启动定位时间：＜5s；

c) 定位精度：≤10m；

d) 无线传输距离：≤1800m；

e) 经纬度更新频率：1s/次;

9.4 抗干扰接地导通测试仪

测试最大电流及开路电压：最大可达到10A/25V。

测量方式及电流输出：自动--程序自动加载最大测试电流

手动--选档1A、5A、10A

仪器抵抗工频干扰电压能力：

仪器选择“有干扰”测量方式时，测试端可抵御工频感应电压范围5~50V。

导通电阻测试范围及准确度：

| 测试电流 | 被测导通阻值范围 | 准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无干扰 | 有干扰 |
| 1A | 100 mΩ～25Ω | ±（0.2%±2字） | ±（0.5%±5字） |
| 5A | 20 mΩ～5Ω |  |  |
| 10A | 1 mΩ～2Ω |  |  |

10 测试装置测试附件要求

- 测量线要求： 电流极电流线铜芯截面积≥2.5mm2  （按照被测地网最大对角线长度的4倍选配）；电压极测试线铜芯截面积≥1.6mm2  （按照电流极测试线长度的0.65倍选配）

2） 配套附件：测量接地用电流极---一端为尖头，长度不小于500m，直径不小于10mm的钢钎4根；

11接地阻抗测试系统电源装置操作说明

11.1测试装置显示界面及测试项目操作菜单，装置通电后开机显示界面如图（1）

图1

对应操作说明：

【阻抗测试】：进入测试回路调试参数设置界面，并根据界面提示可进入接地极绝缘检测和回路阻抗检测界面以及接地阻抗变频自动测试界面；

【分流测试】：进入接地阻抗分流测试界面，可根据测试需要设置输出电流幅值及输出电流频率；

【存储查询】：进入测试数据查询的初级界面；

【参数设置】：调整系统时间及液晶屏亮度；

11.2 测试回路调试—布线信息设置,见图（2）-（3）-（4）-（5）

图2

图3

图4

图5

对应操作说明:

触摸蓝色区域选择或输入测试条件和测试要求，其中地网对角线、电压测试线、电流测试线、参考点经纬度、电流桩经纬度、电压桩经纬度蓝色区域触摸时弹出数字输入键盘,数字输入键盘包含数字输入、正负、小数点、退格、取消（ESC）、确定（OK），（图3地网对角线输入），测试方法布线及测试频率为选择界面弹窗（图4布线方法选择）。

【地网对角线】：可输入三位有效整数，对角线长度限定为0--999m；

【电压测试线】：可输入四位有效整数，测试线长度限定为0—9999m；

【电流测试线】：可输入四位有效整数，测试线长度限定为0—9999m；

使用测试电极GPS距离定位仪，依据试验参考点的经纬度采用GPS准确定位，确定电位极和电流极的选定位置距参考点的直线距离及其夹角是否符合采用测试方法的规定和要求，为周期性地网接地状态评估提供标准对比基准。

【测试方法布线】：系统提供五种测试方法，分别是远离夹角法、电位降法、30°夹角法、直线法，默认远离夹角法，实际布线过程中根据现场要求选择合适的布线方法；不均匀土壤条件下建议首选远离夹角法。

【布线夹角】：设置电压测试线与电流测试线之间的夹角，夹角取值范围为0.0-359.9°；布线夹角可通过参考点经纬度、电流桩经纬度、电压桩经纬度设置完成好自动计算出实际角度；

【参考点经纬度】、【电流桩经纬度】、【电压桩经纬度】：为保证布线的准确性可选用测试电极GPS距离定位仪，根据定位仪显示的经纬度输入，输入时需按照小数点所在位置依次输入整数部分、小数点、小数部分。当参考点经纬度及电流桩经纬度全部不为零时，系统自动计算电流测试线长度，且计算结果的优先级高于手动输入值的优先级，手动输入值变为无效值，如需重新手动输入测试线长度，只需将计算需要的参考点或电流极任意经度或纬度置零，电压测试线长度计算与电流测试线方式一致。

当经纬度输入异常时（根据经纬度计算结果超出正常值），系统弹出“布线异常或经纬度输入异常请检查”提示（图5），请确认输入是否错误。

当参考点经纬度、电流桩经纬度、电压桩经纬度均正确输入后系统可自动计算布线夹角，且计算结果的优先级高于手动输入值的优先级。

【测试频率】：系统提供四种测试频率，分别是49Hz/49Hz、45Hz/55Hz、49Hz、45Hz，四种频率可任意选择。

【主页】：进入开机启动时的主操作界面；

【继续】进入下一操作界面，当前继续键进入接地极绝缘检测及回路阻抗检测。

11.3 测试回路调试—接地极绝缘检测及回路阻抗检测

图6

图7

图8

对应操作说明：

调试项目包含五种，分别是电流接地极引线绝缘测试、电压接地极引线绝缘测试、电流接地极回路阻抗测试、电压接地极回路阻抗测试和电压极工频干扰电压测试，选中测试项目后系统自动改变需要测试项目颜色，根据测试提示，完成布线要求，按【启动】键自动测试。图中“频率[Hz]”、“电压[V]”、“电流[A]”、“相位[°]”为实时测量结果。

【电流接地极引线绝缘测试】：主要检测电流测试线是否存在外皮破损接地及引线连接处是否接地，根据测试提示，将电流极接线远离设备端处于悬空状态（不连接电流接地桩），施加260Hz中频电压，检测绝缘阻抗及电压电流的相位，判断引线当前是否处于容抗状态，当引线绝缘阻抗超过10KΩ且电流超前电压70°至90°时判定电流测试线中间无破损接地，否侧弹出提示“请确认电流极引线是否存在外皮损伤接地”；

【电压接地极引线绝缘测试】：主要检测电压测试线是否存在外皮破损接地及引线连接处是否接地，测试及布线方式与电流接地极引线绝缘测试类似；

【电流接地极回路阻抗测试】：主要检测电流测试线是否已可靠连接接地桩，根据测试提示，将电流极接线连接地桩端可靠接地，施加45Hz异频电压，根据接地阻抗判断接地是否良好，（最大回路阻抗允许值150Ω/C型机、200Ω/B型机、250Ω/A型机），当接地阻抗偏大时，系统提示“请确认电流接地桩是否良好接地”可通过增加电流接地桩数量和对接地极土壤浇水方式降低回路阻抗仪提高试验电流。

【电压接地极回路阻抗测试】：主要检测电压测试线是否已可靠连接接地桩，测试提示及判断原理与电流接地极回路阻抗测试一致；

【电压极工频干扰电压测试】：电源不输出的情况下测试现场工频干扰；

【启动】：完成布线要求后，按启动键系统自动测量，测量过程包括预加压及加压，此时界面【启动】按钮改变颜色并显示【停止】（图7所示）；

【停止】：系统测试完成后自动停止，并自动返回图6启动界面，当误操作或启动后发现接线错误时可手动触摸【停止】按钮停止源的输出；

【打印】：调试结果及调试参数可通过系统打印机打印；

【继续】：绝缘检测及回路检测完成后按【继续】键可进入接地阻抗变频自动测试界面；当检测未完成或检测存在异常尚未修正时，系统提示“尚有调试项目未完成，是否放弃调试并继续”（图8），此时可根据需要选择【返回】进入原调试界面完成后续检测或选择【继续】键进入测量界面；

11.4 接地阻抗变频自动测试

图9

对应操作说明：

图9所示“端口电压”为电源实时输出电压值；“测试频率”为调试界面选择的频率，即是49Hz/51Hz、45Hz/55Hz、49Hz、45Hz，四种频率中的某一种；“注入频率”、“ 实测电压”、“注入电流”、“ 相位角度”为实测的实时变化的测量信息；“测试频率”、“测试电压”、“测试电流”、“测试相位”为根据需要选择的测试频率下电源稳定后的测试原始数据；“接地阻抗”、“接地电阻”、“接地电抗”、“接地电感”为根据原始测量数据校正为工频测量后的计算结果；“ 修正阻抗”是根据布线方式（包含电流极布线长度和电压极布线长度以及布线夹角）和变电站最大对角线，对原始计算数据的修正，如果缺少修正条件、修正值默认为零。

【启动】：按下启动键系统自动测试，包含预加压检测、实测加压，自动采样，计算完成后系统自动停止电源的输出；

【打印】：测试结果及测试原始数据可通过系统打印机打印；

【存储】：存储系统输入的参数、调试原始数据、调试结果、测试原始数据、测试结果；

11.5 接地阻抗分流测试

图10

图11

图12

对应操作说明：

在变电站进行分流测试时，可选择本设备作为稳流源满足测试，稳流源主操作界面如图10所示

【电流调整】：根据需要输出合适的电流幅值；

【频率调整】：根据需要输出合适的电源频率，建议采用低于50Hz的频率；

【预检】：使源输出较小的电压幅值，通过检测电压幅值、电流幅值计算回路阻抗，从而计算出源在当前环境下可以输出的最大电流幅值，为电流调整提供参考。

【启动】：当设定的电流幅值不大于提示中给出的最大电流值时，系统自动调整源的电压，使输出电流保持长时间的稳定；当设定电流幅值大于建议最大电流幅值时，系统弹出提示“请先做预检分流再升流”（见图11）。

【停止】：当按下启动按钮后系统自动切换按键颜色及按键提示，并做分流计时（见图12）。

11.6 测试数据查询

图13

图14

图15

对应操作说明：

图13为测试数据查询初级界面，此界面进入后显示最近存储的10组数据的存储时间，触摸对应时间可进入输出查询详情界面，即测试结果界面。

【删除】：删除所有测试数据，数据删除后不可恢复，系统内容容量充足，谨慎操作；【下载】：将测试结果导入U盘；【下翻】/【上翻】：翻页查看测试数据；

图14为测试结果查询及参数设置查看。

【删除】：删除本组数据；【下翻】：进入测试数据查询的原始测量数据界面；【打印】：打印本组存储的测试结果；【返回】：返回测试数据查询初级界面

图15为测试原始数据查看

【上翻】：进入测试数据查询的测量结果界面；【打印】：打印本组存储的测试结果；【返回】：返回测试数据查询初级界面

11.7 装置时钟、显示屏参数设置

图16

参数设置

对应操作说明：

参数设置包含时间调整和液晶屏亮度调节，可触摸蓝色区域进行调整。亮度的调节范围为1-63级，数值越大，亮度越高。

11.8 打印菜单报告格式

12 接地阻抗测试方法选择及布线要求

12.1测试基本要求

接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关，因此接地装置的状况评估和验收测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行，不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行。交接验收的接地装置按照交接标准在投运前进行接地阻抗测试，运行中的接地装置的接地阻抗测试应按照相关规程规定的周期安排测试。

12.2 电流极和电位极的布置注意事项

（1）电流极的接地电阻值应尽量小，以保证整个电流回路阻抗足够小，便于设备输出的试验电流足够大。应注意避免电流线绕在线轴上增大电流回路阻抗，如长时间大电流情况下可能烧坏线轴。

（2）如电流极接地电阻偏高，可采用多个电流极并联或向其周围泼水的方式降低电流极回路阻抗。

（3）电位极应紧密而不松动地插入土壤中20cm以上，试验过程中电流线和电位线均应保持良好绝缘，接头连接可靠，避免裸露、浸水。

注意：设备输出的电压电流足以对人体造成伤害！应有专人负责监护并设立危险标志，在启动测量前和测量中要确保试验人员和其它人员远离电流引线和电流桩。

12.3电位降法：电位降法测试接地阻抗，即按图17布置测试回路。

G: 被试接地装置；C: 电流极；P: 电位极；D:被试接地装置最大对角线长度；

dCG: 电流极与被试接地装置中心的距离；x: 电位极与被试接地装置边缘的距离；

d: 测试距离间隔。

图17  电位降法测试接地阻抗示意图

流过被试接地装置G和电流极C的电流I使地面电位变化，电位极P从G的边缘开始向外移动，电位线沿与电流线夹角通常在45°左右，可以更大，但一般不宜小于30°，每间隔d（50m或100m或200m）测试一次P与G之间的电位差U，绘出U与x的变化曲线。

曲线平坦处即电位零点，与曲线起点间的电位差即为在试验电流下被试接地装置的电位Um，接地装置的接地阻抗Z有：

如果电位降曲线的平坦点难以确定，则可能是受被试接地装置或电流极C的影响，考虑延长电流回路；或者是地下情况复杂，考虑以其它方法来测试和校验。地网分流系数K对接地阻抗的影响，同样适用于的电流-电压表三极法。

12.4 直线法：电流线和电位线同方向（同路径）放设称为三极法中的直线法，见图18。dPG通常为0.5～0.6倍dCG。电位极P应在被测接地装置G与电流极C连线方向移动三次，每次移动的距离为dCG的5％左右，如三次测试的结果误差在5％以内即可。

一般在放线路径狭窄困难和土壤电阻率均匀的情况下，接地阻抗测试才采用直线法，应尤其注意使电流线和电位线保持尽量远的距离，以减小互感耦合对测试结果的影响。

G: 被试接地装置；C: 电流极；P: 电位极；D:被试接地装置最大对角线长度；

dCG: 电流极与被试接地装置中心的距离；dPG：电位极与被试接地装置边缘的距离。

图18  电流－电压表三极法测试接地阻抗示意图

12.5 30°夹角法：如果土壤电阻率均匀，可采用dCG和dPG相等的等腰三角形布线，此时使θ约为30°，dCG＝dPG=2D。

12.6 远离夹角法：通常情况下接地装置接地阻抗的测试宜采用电流和电位线夹角布置的方式。θ通常为45°以上，一般不宜小于30°，dPG的长度与dCG相近。接地阻抗可用公式修正。

式中：θ——电流线和电位线的夹角；——接地阻抗的测试值。

12.7 反向法：反向法是远离夹角法的特殊形式，即电位线和电流线之间的夹角约为180°，有利于尽可能地减小电位线电流线之间的互感，布线要求和修正公式与远离夹角法相同。

13 地网分流测试及分流系数计算

对于有架空避雷线和金属屏蔽两端接地的电缆出线的变电站,线路杆塔接地装置和远方地网对试验电流I进行了分流，对接地装置接地阻抗的测试造成很大影响，因此应进行架空避雷线和电缆金属屏蔽的分流测试，见图4。

图19 变电站的分流测试示意图

分流测试应是向量测试，即测试分流的幅值和其相对于试验电流I的相角，并将所有的分流进行向量运算，得到地网分流系数K，以修正接地阻抗。即分流的向量和I∑∠θ∑=I1∠θ1+I2∠θ2+…+In∠θn，地网实际散流的向量IG∠θG=I∠0˚+I∑∠θ∑，地网分流系数K为：

14 场区地表电位梯度分布测试

场区地表电位梯度分布是一个重要的表征接地装置状况的参数，大型接地装置的验收试验和状况评估应测试接地装置所在场区地表电位梯度分布曲线，中小型接地装置则应视具体情况尽量测试，某些重点关注的部分也可测试。

14.1测试方法

接地装置如图17施加试验电流后，将被试场区合理划分，场区地表电位梯度分布用若干条测试线来表述，参见导则附录C中的图C.2。测试线根据设备数量、重要性等因素布置，线的间距通常在30m左右。在测试线路径上中部选择一根与主网连接良好的设备接地引下线为参考点，从测试线的起点，等间距（间距d通常为1m或2m）测试地表与参考点之间的电位U，直至终点，测试示意图见图5。绘制各条U－x曲线，即场区地表电位梯度分布曲线。

P:电位极; d: 测试间距

图20 场区地表电位梯度分布测试示意图

当间距d为1m时，场区地表电位梯度分布曲线上相邻两点之间的电位差UT′按公式折算得到实际系统故障时的单位场区地表电位梯度UT。

式中：Im——注入地网的测试电流；IS——被测接地装置内系统单相接地故障电流。

电位极P可采用铁钎，如果场区是水泥路面，可采用包裹湿抹布的直径20cm的金属圆盘，并压上重物，测试线较长时应注意电磁感应的干扰。

14.2 测试结果的判定

状况良好的接地装置的场区地表电位梯度分布曲线表现比较平坦，通常曲线两端有些抬高；有剧烈起伏或突变通常说明接地装置状况不良；参见导则附录C中的图C.3。当该接地装置所在的变电站的有效接地系统的最大单相接地短路电流不超过35kA时，折算后得到的单位场区地表电位梯度通常在20V/m以下，一般不超过60V/m，如果接近或超过80V/m则应尽快查明原因予以处理解决。当该接地装置所在的变电站的有效接地系统的最大单相接地短路电流超过35kA时，折算后参照以上原则判断测试结果。

15 跨步电位差和接触电位差的测试

接地装置如图17施加试验电流后，根据图21在所关心的区域，如场区边缘、重要通道处测试跨歩电位差。可选择一个测量点，并以该点为圆心，在半径1.0m的圆弧上，选取3-4个不同方向测试，找出跨步电位差最大值，并折算成最大入地电流下的实际值，与规程规定的安全界定值进行比较判断。

图21 跨步电位差、接触电位差测试示意图

根据图21还可测试设备的接触电位差，重点是场区边缘的和运行人员常接触的设备，如刀闸、构架等。测试电极可用铁钎紧密插入土壤中，如果场区是水泥路面，可采用包裹湿抹布的直径20cm的金属圆盘，并压上重物。可以待测设备为圆心，在半径1.0m的圆弧上，选取3～4个不同方向测试点，找出接触电位差最大测试值US′，再按公式折算成最大入地电流下的实际值US，与规程规定的安全界定值进行比较判断。实际的接触电位差值也可参照公式折算。

式中：Im——注入地网的测试电流；IS——被测接地装置内系统单相接地故障电流。

跨步电位差和接触电位差的安全界定值可参见GB/T 50065-2011中4.2节的有关要求。

16 接地装置工频特性参数测试值有效性的判断

由于现场干扰（主要是工频干扰）的存在，使得接地阻抗以及场区地表电位梯度分布、跨步电位差、接触电位差的测试结果有时存在较大误差。当现场干扰较强，或对测试结果有怀疑时，应改变试验电流大小和频率多次测试，观察结果的重复性。正确的测试数据应与测试电流的大小成正比。应保证现场测试的信噪比在仪器能保证测试精度的范围内，否则应设法加大测试电流提高信噪比。

17 土壤电阻率的测试

17.1一般要求

（1）土壤电阻率测试应避免在雨后或雪后立即进行，一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行。在冻土区，测试电极须打入冰冻线以下。

（2）尽量减小地下金属管道的影响。在靠近居民区或工矿区，地下可能有水管等具有一定金属部件的管道，应把电极布置在与管道垂直的方向上，并且要求最近的测试电极与地下管道之间的距离不小于极间距离。

（3）为尽量减小土壤结构不均匀性的影响，测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置；为了得到较可信的结果，可以把被测场地分片，进行多处测试。

17.2 四极法测试方法

- 四极等距法或称温纳（Wenner）法。

图22 a)是四极等距法的原理接线图，两电极之间的距离a应不小于电极埋设深度h的20倍，即a≥20h。试验电流流入外侧两个电极，接地阻抗测试仪通过测得试验电流和内侧两个电极间的电位差，得到R，通过公式（10）得到被测场地的视在土壤电阻率ρ：

- 四极非等距法或称施伦贝格–巴莫（Schlumberger–Palmer）法。

当电极间距相当大时，四极等距法内侧两个电极的电位差迅速下降，通常仪器测不出或测不准如此低的电位差，此时可用图22 b)的电位极布置方式，电位极布置在相应的电流极附近，可升高所测的电位差值。如果电极的埋设深度h与其距离a和b相比较很小时，由公式（11）得土壤电阻率ρ：，

其中a为电流极与电位极间距，b为电位极间距。

图22 四极法测试土壤电阻率示意图

17.3 测试要求及结果处理

测试电极宜用直径不小于1.5cm的圆钢或∠25×25×4mm的角钢，其长度均不小于40cm。被测场地土壤中的电流场的深度，即被测土壤的深度，与极间距离a有密切关系。当被测场地的面积较大时，极间距离a也相应地增大。

在各种电极间距时得出的一组数据即为各种视在土壤电阻率，以该数据与间距的关系绘成曲线，即可判断该地区是否存在多种土壤层或是否有岩石层，还可判断其各自的电阻率和深度。

为了得到较合理的土壤电阻率的数据，宜改变极间距离a，求得视在土壤电阻率ρ与极间距离a之间的关系曲线ρ = f(a)，极间距离的取值可为5、10、15、20、30、40m、……，最大的极间距离amax一般不宜小于拟建接地装置最大对角线；当布线空间路径有限时，可酌情减少，但至少应达到最大对角线的三分之二。